## Tècnic-legal
MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL
BAIXA TENSIÓ
Nom edifici
Grup al que pertany (fitxa 1) | ÿ a ÿ b ÿ c ÿ d ÿ e ÿ f ÿ g ÿ h ÿ i ÿ j ÿ k ÿ l ÿ m ÿ o |  |  | Tipus d’instal·lació (fitxa 1)
Requereix inspecció inicial (fitxa 1) |  |  | ÿ si ÿ no | S’ha realitzat la inspecció inicial? | ÿ si ÿ no
Inspecció periòdica (fitxa 1) |  | ÿ si ÿ no |  | periodicitat inspecció periòdica (fitxa 1) | ÿ 5 anys ÿ 10 anys
Data darrera inspecció |  |  |  | Data propera inspecció
Contracte de manteniment obligat (fitxa 1) |  |  |  | ÿ si ÿ no
Nom empresa contracte manteniment
Vigència del contracte de manteniment |  |  |  | ÿ Caducat
ÿ No en disposa
ÿ Caduca el ...................
NOTES

## Fitxa 1
Grup | Lloc on s'instal·la o tipus | Potència (*)
a | Instal·lacions en indústries en general | P>20kW
b | En locals humits, amb pols o amb risc de corrosió | P>10kW
Bombes d'extracció o elevació d'aigua
c | En locals mullats | P>10kW
Les instal·lacions de generadors i convertidors, conductors aïllats per a caldejament, amb exclusió d'habitatges
d | Instal·lacions de caràcter temporal per alimentació de maquinària d'obres i construcció o les de caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts | P>50kW
e | Instal·lacions en edificis principalment destinats a habitatges, locals comercials i oficines, que no tenen la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical u horitzontal | P>100kW per caixa general protecció
f | En habitatges unifamiliars | P>50kW
g | En garatges que requereixin de ventilació forçada, qualsevol que sigui la seva ocupació | Sense límit inferior de potència
h | En garatges amb ventilació natural amb més de 5 places d'estacionament | Sense límit inferior de potència
i | En locals de pública concurrència | Sense límit inferior de potència
j | Les instal·lacions corresponents a: | Sense límit inferior de potència
Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d’alta tensió
Màquines d’elevació i transport
Les que utilitzin tensions especials
Les destinades a rètols lluminosos, llevat que es considerin instal·lacions de baixa tensió, segons el que estableix la ITC-BT 44
Tanques elèctriques
xarxes aèries o subterrànies de distribució
k | Instal·lacions d'enllumenat exterior | P>5kW
l | En locals amb risc d’incendi o explosió, exceptuant els garatges | Sense límit inferior de potència
m | En quiròfans i sales d’intervenció | Sense límit inferior de potència
n | En piscines i fonts | P>5kW
o | Totes les que, encara que no constin en cap dels grups anteriors, determini la Generalitat de Catalunya | Segons determinació

## fitxa 2
Grup | Instal·lacions | Inicial | Periodicitat inspecció | Contracte de manteniment
e | Instal·lacions comunes d’edificis d’habitatges amb una potència total instal·lada superior als 100 kW | no | 10 anys | si
b | Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible P>100kW | si | 5 anys | si
i | Locals de pública concurrència | si | 5 anys | si
l | Locals amb risc d'incendi o explosió, de la classe I, excepte garatges de menys de 25 places | si | 5 anys | si
c | Locals mullats amb potència màxima admissible P> 25kW | si | 5 anys | si
n | Piscines amb potència màxima admissible P>10 kW | si | 5 anys | si
n | Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible P> 10kW. | si | 5 anys | si
m | Quiròfans i sales d'intervenció | si | 5 anys | si
k | Instal.lacions enllumenta exterior P<=5kW | no | 5 anys | si
k | Instal.lacions enllumenta exterior P>5kW | si | 5 anys | si
h | Garatges que requereixen ventil. Forçada>=25places | si | 5 anys | si
g | Garatges que requereixen ventil. natural>25places | si | 5 anys | si

## Notes de seguretat i salut
NOTES SEGURETAT I SALUT
Utilitzar guants aïllants
Utilitzar eines aïllants al treballar amb tensió
Ús obligatori de botes dieléctriques
Comprobar l'absencia de tensió amb un comprovador de tensió avanç de qualsevol manipulació d'un equip

## Preventiu diari
MANTENIMENT PREVENTIU
BAIXA TENSIÓ | Setmana del
diari
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge
Revisar correcte funcionament de la il·luminació
Revisar quadres electrics
Revisar possibles defectes de llum
Comprovar que no hi ha cap alarma activa
Observar sobreescalfaments
Verificar ventilacions i temperatures de les sales tècniques de BT
MANTENIMENT REACTIU
Has hagut de realitzar algún manteniment reactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció (Elements que has hagut de cambiar per donar solució a un problema)
MANTENIMENT PREDICTIU I PROACTIU
Consideres necessàri un manteniment predictiu o proactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció de l'element o elements que té algún simptoma de fallada
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura

## Preventiu setmanal
MANTENIMENT PREVENTIU
BAIXA TENSIÓ | Mes
Setmanal
| Setmana 1 | Setmana 2 | Setmana 3 | Setmana 4 | Setmana 5
Control dispositius de protecció
Revisió d'equips segons les instruccións del fabricant
MANTENIMENT REACTIU
Has hagut de realitzar algún manteniment reactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció (Elements que has hagut de cambiar per donar solució a un problema)
MANTENIMENT PREDICTIU I PROACTIU
Consideres necessàri un manteniment predictiu o proactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció de l'element o elements que té algún simptoma de fallada
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura

## Preventiu trimestral
MANTENIMENT PREVENTIU
BAIXA TENSIÓ | Any
trimestral
| 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4rt trimestre
Comprobacions visuals
- derivació individual
- Interruptor general automàtic
- Quadre general de distribució
- Canalitzacions elèctriques
Medicions
- Resistència de l'aïllament de la instal·lació entre conductors i entre conductors i terra
- Comprovació dels interruptors diferencials
- Continuïtat del conductor de protecció en totes les preses de corrent
- Mesura de la resistència de la posada a terra
- Comprovació de l'enllumenat de senyalització i emergència
MANTENIMENT REACTIU
Has hagut de realitzar algún manteniment reactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció (Elements que has hagut de cambiar per donar solució a un problema)
MANTENIMENT PREDICTIU I PROACTIU
Consideres necessàri un manteniment predictiu o proactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció de l'element o elements que té algún simptoma de fallada
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura

## Preventiu parallamps
MANTENIMENT PREVENTIU
PARALLAMPS | Any
ANUAL I CADA COP QUE HI HAIGUI UNA DESCÀRREGA
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Data
Neteja d’elements
Capçal i màstil: comprovació de l’estat de conservació del sistema de captació, comprovació de la presència d’oxidació, verificació de la fixació del màstil, ancoratges i connexions
Xarxa conductora: comprovació de la continuïtat elèctrica i la resistència en ohms del conductor, trajectòria, estat de les abraçadores del cable, tensat, curvatura, oxidació, tub de protecció, connexions, fixació, comptador de llamps (si procedeix)
Presa de terra: comprovació de les connexions amb la xarxa conductora i de la resistència (mesura realitzada amb aparell d’alta precisió) i es revisarà l’estat general de conservació
MANTENIMENT REACTIU
Has hagut de realitzar algún manteniment reactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció (Elements que has hagut de cambiar per donar solució a un problema)
MANTENIMENT PREDICTIU I PROACTIU
Consideres necessàri un manteniment predictiu o proactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció de l'element o elements que té algún simptoma de fallada
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura

## Anual BT
MANTENIMENT PREVENTIU
BAIXA TENSIÓ | Any
Anual
| 1r any | 2n any | 3r any | 4rt any | 5e any
Revisió contracte de manteniment
Informe revisió
Inspecció periòdica
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura