## Tècnic-legal
MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL
COMBUSTIBLES LÍQUIDS
Nom edifici
Tipus d'instal.lació
Requereix inspecció inicial |  | ÿ si ÿ no | S’ha realitzat la inspecció inicial? | ÿ si ÿ no
Inspecció periòdica (fitxa 1) | ÿ si ÿ no |  | periodicitat inspecció periòdica (fitxa 1)
Data darrera inspecció |  |  | Data propera inspecció
Contracte de manteniment obligat (fitxa 1) |  |  | ÿ si ÿ no
Nom empresa contracte manteniment
Vigència del contracte de manteniment |  |  | ÿ Caducat
ÿ No en disposa
ÿ Caduca el ...................
NOTES

## Fitxa 1
Fitxa 1
| REVISIONS PERIÒDIQUES | (OC o mantenedor habilitat)
| EQUIPS I INSTAL.LACIONS | TIPUS D'INTERVENCIÓ | PERIODICITAT | OBSERVACIONS
| Equips i instal.lacions amb superfície | Revisió del correcte estat | 10 anys | Amb projecte
|  |  | 5 anys | Sense projecte
| Protecció activa d'equips i instal.lacions soterrades | Certificació del correcte funionament | 1 any | V > 60 m2
|  |  | 2 anys | 10 m2 < V < = 60 m2
|  |  | 5 anys | V < 10 m2
| Tancs soterrats | Prova d'estanqueitat | 5 anys (1a 10 anys) | Efectuades en tanc amb producte
|  |  | 10 anys | Efectuades en tanc buit, net i desgasificat
| Canonades soterrades | Prova d'estanqueitat | 5 anys (1a 10 anys)
INSPECCIONS (OC)
| Conjunt de la instal.lació | Inspecció (Auditoria de documents, inspeccions y proves) | 10 anys | Amb projecte

## Notes de seguretat i salut
NOTES SEGURETAT I SALUT
COMBUSTIBLES LÍQUIDS
Utilitzar eines aïllants al treballar amb tensió
Ús obligatori de botes dieléctriques
Comprobar l'absencia de tensió amb un comprovador de tensió avanç de qualsevol manipulació d'un equip
Comprobar la inexistencia de fugues de combustible
Verificar que la màquina està parada manualment abans de manipularla
Utilizar cinturó de seguretat per altures superiors a 3 metres
No està permès fumar a les sales tècniques ni en els edificis
No fumar
No s'han d'apropar flames
No s'han provocar-espurnes o projectar material incandescent.
Les eines que s'utilitzin han de ser antiespurna i el material d'enllumenat s'adequat.
Les instal·lacions elèctriques i els equips han d'estar en bones condicions, dimensionades i protegides d'acord amb els reglaments corresponents.
S'han de ventilar els locals en els quals s'efectuïn treballs amb canonades, instal·lacions o aparells de gas.
S'ha d'evitar l'entrada d'aire en les canonades.

## Preventiu diari
MANTENIMENT PREVENTIU
COMBUSTIBLES LÍQUIDS | Setmana del
diari
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge
Comprovar l'estat del dipòsit
Detecció de fugues
MANTENIMENT REACTIU
Has hagut de realitzar algún manteniment reactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció (Elements que has hagut de cambiar per donar solució a un problema)
MANTENIMENT PREDICTIU I PROACTIU
Consideres necessàri un manteniment predictiu o proactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció de l'element o elements que té algún simptoma de fallada
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura