## Tècnic-legal
MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL
LEGIONELLA
Nom edifici
Sistema d'aigua calenta sanitària amb dipòsit d'acumulació i retorn | ÿ si ÿ no | periodicitat inspecció | ÿ 4 anys
Sistemes d'aigua climatitzada (piscines,etc) | ÿ si ÿ no | periodicitat inspecció | ÿ 4 anys
Data darrera inspecció |  | Data propera inspecció
Nom empresa homologada que realitza les inspeccions periòdiques
NOTES

## Notes de seguretat i salut
NOTES SEGURETAT I SALUT
LEGIONELLA
Utilizar mascarilla autofiltrante contra partículas

## Preventiu diari
MANTENIMENT PREVENTIU
LEGIONELLA
| setmanal | mensual | trimestral | semestral | anual
Manteniment general de les instal.lacions d'acs i afs
Comprovar el correcte funcionament, bon estat i neteja, quant es detecti brutícia es procedirà a la seva neteja
La revisió de l'estat general del funcionament de la instal·lació, incloent-hi tots els elements, reparant o substituint els elements defectuosos
Neteja dels punts terminals (aixetes i dutxes)
Desinfecció dels punts terminals (aixetes i dutxes)
ACS
Revisió de l'estat general de conservació i neteja de la instal·lació en els dipòsits acumuladors
purga de vàlvules de drenatge de les canonades
purga del fons dels acumuladors
Obrir les aixetes i dutxes de les habitacions o instal·lacions no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts.
El control de la temperatura en els dipòsits finals d'acumulació, | [5 empty] | >60ºC
Control de la temperatura en un nombre representatiu d'aixetes i dutxes (mostra rotatòria), incloent els més propers i els més allunyats dels acumuladors, al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts de la instal·lació | [5 empty] | >50ºC
Mostra en un punt aleatori de la instal.lació
AIGUA FREDA
Revisió de l'estat general de conservació i neteja de la instal·lació en els dipòsits acumuladors
purga de vàlvules de drenatge de les canonades
Medició temperatura dipòsits | [5 empty] | <20ºC
Neteja i desinfecció de les instal.lacions d'acs i afs
*Quan es posi en funcionament per primer cop *Despres d'una parada superior a un mes *Despres d'una reparació o modificació estructural *Cuant s'aconselli una revisió general *Cuant les autoritats sanitàries ho determinin | En el seu moment
Unitats de tractament d'aire
Neteja de les superfícies en contacte amb l'aire
Neteja de safates y bateríes
Conductes d'aire
Inspecció
Neteja | Quant sigui precís
Piscines d'ús col.lectiu
Revisió de:
*Conduccions i filtres
*Boquilles d'impulsió aixetes i dutxes
Neteja i desinfecció
*Boquilles d'impulsió aixetes i dutxes
*Neteja i revestiment del vas
*Dipòsits, conduccions, filtres, vasos, difusors, altres
Neteja o canvi de filtre | segons caracteristiques, o estat del filtre
MANTENIMENT REACTIU
Has hagut de realitzar algún manteniment reactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció (Elements que has hagut de cambiar per donar solució a un problema)
MANTENIMENT PREDICTIU I PROACTIU
Consideres necessàri un manteniment predictiu o proactiu? | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no | ÿ si ÿ no
Descripció de l'element o elements que té algún simptoma de fallada
Observacions
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura | Signatura